## Sheet1
구분 | 정전 시 부하 |  | 화재 시 부하 | 구분 | 정전 시 부하 |  | 화재 시 부하
| 정전 시 필요 | 비상 부하 | 소방부하 |  | 정전 시 필요 | 비상 부하 | 소방부하
전동기 부하 | 인승/화물 승강기 | 배연설비 | 옥내소화전펌프 | 전동기 이외 부하 | 필수 전등·전열 | 비상조명 설비 | 중앙감시반
| 비상겸용 승강기 | 방화셔터 | 스프링클러설비펌프 |  | 동파방지시설 | CCTV | 가스계소화설비
| 배수 펌프 | 제연셔터 | 물분무소화설비펌프 |  | 전산시설 | 항공장애표시등 | 비상조명등
| 냉장·냉동시설 | 피난용 승강기 | 연결송수관펌프 |  | OA기기 | 방송·통신시설 | 유도등
| 기계식 주차장 | 소방구조용 승강기 | 거실 제연팬 |  | 전기차충전기 | 의료시설(전등전열) | 비상콘센트(전등·전열)
| 정화조 동력 | 급수 펌프 | 비상용승강장 제연팬 |  | 냉·난방시설 | 보안시설 | 무선통신보조설비
| 환기팬 | 의료시설 | 비상콘센트설비 |  | 공용부 전등 | 방송 설비 | 비상 방송 설비
| 그 외의 것 | 그 외의 것 | 그 외의 것 |  | 그 외의 것 | 그 외의 것 | 그 외의 것
* 표의 부하는 예시이며, 건축물의 적용되는 법령에 따라 부하를 달리 적용할 수 있다.
* 화재 시 부하 : 소방부하 + 비상부하
* 정전 시 부하 : 정전 시 필요 부하 + 비상부하