## Power Load Calculation
| 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
25 | PROJECT |  |  |  | PANEL |  | SOURCE |  | LOCATION |  |  |  |  | Phase |  | Voltage |  | MCCB |  |  | Type |  |  | Mount |  |  | Branch
25 | 서서울농협 종합시설 및 경제사업장 신축공사 |  |  |  | MCC-00 | [8 empty] | 3Ø-4W |  | 380V |  | 125AF / 75AT |  |  | 일반 |  |  | 노출 |  |  | 55m
15
25 | NO | 동력설비 설비명 | 회로 | 부하종류 | 상 | 전압 | 피상전력 | 유효전력 | 설계전류 | 기동전류 | 돌입전류 | 역률 | 효율 | 기동방식 | 기동 | 차단기 | 상 | AF | AT | CT | 콘덴서 | 공사 | 케이블 | 도체 | 코어 | 라인 | 접지 | 유닛 | 확인
25 |  | EQUIPMENT LIST | CIRCUIT | TYPE | PHASE | VOLT | kVA | Kw | IB(A) | IMS(A) | IMI(A) | PF | Eff | METHOD | SEC | CB | P | AF | AT | CT | uF | 공사 | Wire | mm² | C | L | PE | SIZE | CHK
25 | 1 | 옥내소화전 충압펌프 3Φ 2.2kW | P-01 | MOTOR | 1Φ2W | 380 | - | 0.75 | 8.33 | 49.95 | 74.93 | 0.65 | 0.63 | DOL | 2 | MCCB | 2 | 30 | 30 | 15/5 | 30 | E | FCV | 4 | 2C | 1L | 4 | 200 | Ok
25 | 2 | P-02 | P-02 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 15 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | 0.79 | 0.93 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | 300 | Ok
25 | 3 | P-03 | P-03 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 15 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | 0.79 | 0.93 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | 300 | Ok
25 | 4 | P-04 | P-04 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 15 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | 0.79 | 0.93 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | 300 | Ok
25 | 5 | P-05 | P-05 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 15 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | 0.79 | 0.93 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | 300 | Ok
25 | 6 | P-06 | P-06 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 37 | 72.99 | 175.18 | 262.77 | 0.81 | 0.94 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 125 | 75 | 150/5 | 250 | E | FCV | 25 | 3C | 2L | 16 | 400 | Ok
25 | 7 | P-07 | P-07 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | - | 45 | 86.71 | 208.10 | 312.15 | 0.83 | 0.95 | Y-D | 6 | MCCB | 3 | 125 | 100 | 150/5 | 300 | E | FCV | 35 | 3C | 2L | 16 | 400 | Ok
25 | 8 | P-CP | P-CP | LOAD | 1Φ2W | 220 | 1 | - | 4.55 | - | - | 0.8 | 1 | - | - | MCCB | 2 | 30 | 20 | - | - | B1 | HFIX | 4 | 1C | 2L | 4 | - | Ok
25 | 9
25 | 10
25 | 11
25 | 12
25 | 13
25 | 14
25 | 15
25 | 16
25 | 17
25 | 18
25 | 19
25 | 20
25 | 21
25 | 22
25 | 23
25 | 24
25 | 25
25 | 26
25 | 27
25 | 28
25 | 29
25 | 30
15
25 | LOAD SUMMARY
25 | MAIN BREAKER |  | MAIN CT |  | TOTAL LOAD |  | TOTAL CURRENT |  | PHASE LOAD (KVA) |  |  | MAX MOTOR CAPACITY | [5 empty] | MAX STARTING TIME |  |  |  | MAX STARTING FACTOR |  |  |  | DEMAND FACTOR
25 | 3Ø-4W MCCB 400AT / 300AF |  | 400/5 |  | 189.09 kVA |  | 287.3 A |  | L1: 64.92 | L2: 62.08 | L3: 62.08 | "P-07" |  | 136.97 | kVA | 45 | kW | 6 sec |  |  |  | Y-D |  |  |  | 100% |  | 189.09 kVA

## Power Load Calculation (2)
| 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
20 | PROJECT | [9 empty] | PANEL |  |  | PHASE |  |  | VOLTAGE |  |  | BREAKER |  |  | LOCATION |  |  |  | BRANCH
20 | 서서울농협 종합시설 및 경제사업장 신축공사 | [9 empty] | MCC-00 |  |  | 3Φ4W |  |  | 380V |  |  | 400AF / 300AT | [6 empty] | 61m
10
20 | NO | EQUIPMENT LIST | CIRCUIT | TYPE | PHASE | VOLT | METHOD | tm | kW/kVA | CB | P | AF | AT | CT | uF | SIZE | PF | Eff | IB(A) | IMS(A) | IMI(A) | 공사 | Wire | mm² | C | L | PE | CHK
20 | 1 | 옥내소화전 충압펌프 3Φ 2.2kW | P-01 | MOTOR | 1Φ2W | 380 | DOL | 2 | 0.75 | MCCB | 2 | 30 | 30 | 15/5 | 30 | 200 | 0.650 | 0.630 | 8.33 | 49.95 | 74.93 | E | FCV | 4 | 2C | 1L | 4 | Ok
20 | 2 | P-02 | P-02 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 15 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | 300 | 0.795 | 0.930 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | Ok
20 | 3 | P-03 | P-03 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 15 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | 300 | 0.795 | 0.930 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | Ok
20 | 4 | P-04 | P-04 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 15 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | 300 | 0.795 | 0.930 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | Ok
20 | 5 | P-05 | P-05 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 15 | MCCB | 3 | 50 | 40 | 50/5 | 100 | 300 | 0.795 | 0.930 | 30.82 | 73.98 | 110.97 | E | FCV | 10 | 3C | 2L | 10 | Ok
20 | 6 | P-06 | P-06 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 37 | MCCB | 3 | 125 | 75 | 150/5 | 250 | 400 | 0.815 | 0.945 | 72.99 | 175.18 | 262.77 | E | FCV | 25 | 3C | 2L | 16 | Ok
20 | 7 | P-07 | P-07 | MOTOR | 3Φ3W | 380 | Y-D | 6 | 45 | MCCB | 3 | 125 | 100 | 150/5 | 300 | 400 | 0.830 | 0.950 | 86.71 | 208.10 | 312.15 | E | FCV | 35 | 3C | 2L | 16 | Ok
20 | 8 | P-CP | P-CP | LOAD | 1Φ2W | 220 | - |  | 1 | MCCB | 2 | 30 | 20 |  |  |  | 0.8 | 1 | 4.55 | - | - | B1 | HFIX | 4 | 1C | 2L | 4 | Ok
20
20 | LOAD SUMMARY
20 | Total Load | 189.09 kVA |  | Total Current | 859.5 A |  |  |  | Max Phase Load | 64.92 kVA
20 | Max Motor | 136.97 kVA |  | Sum of Others | 132.03 kVA |  |  |  | Demand Factor | 100%