## Panel Layout
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
20 | PROJECT | [8 empty] | PANEL |  |  | SOURCE |  | LOCATION |  |  |  | PHASE | VOLTAGE |  | MCCB |  |  | TYPE |  |  | MOUNT |  |  | BRANCH
20 | 서서울농협 경제사업장 및 하나로마트 신축공사 | [8 empty] | LP-1 |  |  | LP-전기실 |  | 지상1층 EPS |  |  |  | 3Ø-4W | 380V |  | 125AT / 100AF |  |  | 일반 |  |  | 매입 |  |  | 30m
20
20 | LEFT SIDE CIRCUITS | [13 empty] | Left Side Circuits | BUS BAR / LOAD INFO |  |  | RIGHT SIDE CIRCUITS
20 | CB | P | AF | AT(B) | AT(th) | AT(is) | SB | SCB | Se% | SSC | 공사 | WIRE | mm² | Load | CIRCUIT | L1 | L2 | L3 | CIRCUIT | Load | CB | P | AF | AT(B) | AT(th) | AT(is) | SB | SCB | Se% | SSC | 공사 | WIRE | mm²
20 | ELCB | 3 | 250 | 150 | Fail | Ok | 10 | 70 | 0.27 | 10 | A2 | FCV | 25 | 33100 | PP1 | 22033 | 22033 | 22033 | PP1 | 33000 | ELCB | 3 | 125 | 75 | Ok | Ok | 10 | 25 | 0.27 | 10 | A2 | FCV | 25
20 | 부하 | 지상1층 하나로마트 급기배기 휀 (10EA / 3,300VA), [감전보호] 컴퓨터 (1EA / 100VA) | [16 empty] | 지상1층 하나로마트 급기배기 휀 (10EA / 3,300VA) | [13 empty] | 부하
20 | ELCB | 3 | 125 | 75 | Ok | Ok | 10 | 25 | 0.27 | 10 | A2 | FCV | 25 | 33000 | PP1 | 22000 | 22000 | 22000 | PP1 | 33000 | ELCB | 3 | 125 | 75 | Ok | Ok | 10 | 25 | 0.27 | 10 | A2 | FCV | 25
20 | 부하 | 지상1층 하나로마트 급기배기 휀 (10EA / 3,300VA) | [16 empty] | 지상1층 하나로마트 급기배기 휀 (10EA / 3,300VA) | [13 empty] | 부하
20 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV |  | 3000 | R1 | 6000 |  |  | R1 | 3000 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV
20 | 부하 | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [16 empty] | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [13 empty] | 부하
20 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV |  | 3000 | R1 |  | 6000 |  | R1 | 3000 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV
20 | 부하 | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [16 empty] | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [13 empty] | 부하
20 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV |  | 3000 | R1 |  |  | 6000 | R1 | 3000 |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | FCV
20 | 부하 | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [16 empty] | 지상1층 화장실 전기온수기 (1EA / 3,000VA) | [13 empty] | 부하
20 | [15 empty] | 72033.333 | 72033.333 | 72033.333
20 | LOAD SUMMARY
20 | MAIN BREAKER | [5 empty] | TOTAL LOAD |  |  | TOTAL CURRENT |  |  | MAX P LOAD |  | MAX P CURRENT |  |  |  | CIRCUITS | MAX DISTANCE |  | VOLTAGE DROP |  |  | MAX SHORT CIRCUIT |  |  | EST. PANEL SIZE
20 | 125AT / 100AF |  |  | 3Ø-4W MCCB |  |  | 216,100 VA |  |  | 328.3 A |  |  | 72,033 VA |  | 328.3 A |  |  |  | 12 | 15 m |  | 3% |  |  | 4.2 kA |  |  | 800 x 2300